## Лист1 (hidden)
6 | 50 | 630 | C | ВВ | Нет | Да | Нет | от ТТ | Нет | Нет | Опция 1 | Нерасширяемый | Производства CHINT Electric | Запчасть 1 | Стандартная | Стандартная (12 месяцев) | Нет | 2НО+2НЗ(стандарт)
10 | 60 | 1250 | Co | ОЛ | 230AC | Нет | 1 кабель/фаза | 230AC | Нет (произ-во РФ) | 1хLXK | Опция 2 | Расширяемый влево (вверх) | Указать свой вариант | Запчасть 2 | Увел. глубины(+75мм) | Расширенная (24 месяца) | Да (от партнера) | 3НО+3НЗ
20 |  |  | F | Тр-р | 220DC |  | 2 кабеля/фаза | 220DC | ТТ 3хLCZ |  | Опция 3 | Расширяемый вправо (вверх) | Нет | Запчасть 3 |  | Расширенная (36 месяцев) |  | 1НО+5НЗ
35 |  |  | V | Секц. | 48DC |  |  | Нет | ТТ 1хLSY |  | Опция 4 | Расширяемый в обе стороны (вверх) |  | Запчасть 4 |  | Расширенная (48 месяцев) |  | 2НО+4НЗ
|  |  | Vo | ТН | 24DC |  |  |  | ТН 1хJSZ |  | Опция 5 |  |  | Запчасть 5 |  | Расширенная (60 месяцев) |  | 4НО+2НЗ
|  |  | D | Рез. | [6 empty] | Опция 6 |  |  | Запчасть 6 |  | Нестандартная (указать) |  | 5НО+1НЗ
|  |  | De | [7 empty] | Опция 7 |  |  | Запчасть 7 |  |  |  | Нет
|  |  | SL | [7 empty] | Опция 8 |  |  | Запчасть 8
|  |  | SLo | [7 empty] | Опция 9 |  |  | Запчасть 9
|  |  | SV | [7 empty] | Опция 10 |  |  | Запчасть 10
|  |  | SVo | [7 empty] | Опция 11 |  |  | Принадлежность 1
|  |  | Apt | [7 empty] | Опция 12 |  |  | Принадлежность 2
|  |  | Cpt | [7 empty] | Опция 13 |  |  | Принадлежность 3
|  |  | M | [7 empty] | Опция 14 |  |  | Принадлежность 4
|  |  | CB | [7 empty] | Опция 15 |  |  | Принадлежность 5
30 | 1 | 0.2 | 5 |  |  |  | Нет |  | Нет |  |  | Только выводы расширения
50 | 5 | 0,2S | 10 |  |  |  | 230AC |  | Подготовка |  |  | Изоляционные колпачки
75 |  | 0.5 | 15 |  |  |  | 220DC |  | FS-R210 |  |  | Соединительные шины и адаптеры
100 |  | 0,5S | 20 |  |  |  | 24DC |  | FS-R210E
150 |  | 1
200 |  | 3
300 |  | 10P
400
500
600

## NG7 (RMU)
ё | [6 empty] | ОЛ v.3.5.1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЭЛЕГАЗОВЫЕ МОНОБЛОКИ NG7 (RMU)
1 | Наименование компании:
2 | Контактное лицо:
3 | Адрес:
4 | Телефон:
5 | E-mail:
6 | Наименование проекта:
7 | Адрес доставки:
8 | Количество:
9 | Номинальное напряжение, кВ
10 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ
11 | Частота, Гц | 50
12 | Номинальный ток сборных шин, А | 630
13 | Датчик давления с механическим индикатором: | Да
14 | Индикаторы напряжения:
|  | Функция 1 | Функция 2 | Функция 3 | Функция 4 | Функция 5
15 | Тип функции:
16 | Назначение:
17 | Моторизованный привод, В:
18 | Контакты положения (коммутац. аппарат+заземл.):
19 | Контакт сигнализации аварийного отключения:
20 | Независимый расцепитель, В:
21 | Индикатор тока короткого замыкания (УТКЗ):
22 | Дверь кабельного отсека:
23 | Рабочее напряжение РЗА, В
24 | Измерительные трансформаторы:
25 | Трансформаторы тока нулевой последовательности:
26 | Испытательные втулки
27 | Возможность расширения:
28 | Опция выводов расширения слева:
29 | Опция выводов расширения справа:
30 | Сервис | тел. +7 (495) 540-61-41, +7 (800) 222-61-41
31 | Микропроцессорная РЗА (функция V):
32 | Гарантия:
33 | Запасные части и принадлежности:
ООО «Чинт Электрик»
г. Москва, ул. Автозаводская, 23А, корпус 2, вход Б, 7 этаж
Тел.: +7 (495) 540-61-41 Тел.: +7 (800) 222-61-41
www.chint.ru
Примечания:
Note on B28: Дверь увеличенной глубины добавляется обязательно в случае выбора двух кабелей на фазу или одного кабеля на фазу плюс I-Tor
Note on B30: Трансформаторы тока LSY используются только для релейной защиты, отсутствуют в реестре средств измерений
CHINTRussia
CHINT Russia
chint.russia

## ОЛ ТТ LCZ
ё
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА LСZ
|  | Функция 1 | Функция 2 | Функция 3 | Функция 4 | Функция 5
1 | Номинальный первичный ток, А
2 | Номинальный вторичный ток, А
Обмотка 1:
3 | Класс точности
4 | Номинальный коэфф. безопасности приборов обмоток для измерений
5 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты
6 | Номинальная вторичная нагрузка, (1,5÷60) ВА
Обмотка 2:
7 | Класс точности
8 | Номинальный коэфф. безопасности приборов обмоток для измерений
9 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты
10 | Номинальная вторичная нагрузка, (1,5÷60) ВА
Обмотка 3:
11 | Класс точности
12 | Номинальный коэфф. безопасности приборов обмоток для измерений
13 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты
14 | Номинальная вторичная нагрузка, (1,5÷60) ВА
Обмотка 4:
15 | Класс точности
16 | Номинальный коэфф. безопасности приборов обмоток для измерений
17 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты
18 | Номинальная вторичная нагрузка, (1,5÷60) ВА
Необходимо согласование с заводом возможности сочетания конкретных параметров

## ОЛ ТН JSZ
ё
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ JSZ
|  | Функция 1 | Функция 2 | Функция 3 | Функция 4 | Функция 5
1 | Номинальное напряжение превичной обмотки, кВ
Обмотка 1:
2 | Номинальное напряжение вторичной обмотки, кВ
3 | Класс точности
4 | Номинальная вторичная нагрузка, ВА
Обмотка 2:
5 | Номинальное напряжение вторичной обмотки, кВ
6 | Класс точности
7 | Номинальная вторичная нагрузка, ВА
Обмотка 3:
8 | Номинальное напряжение вторичной обмотки, кВ
9 | Класс точности
10 | Номинальная вторичная нагрузка, ВА
Возможные сочетания мощности обмоток, ВА:
Тип JSZY18-10FR
| - для класса точности 0,2 | 15
| - для класса точности 0,5 | 30
| - для класса точности 3 | 300
| - для класса точности 3P 6P | 300
Номинальная мощность вторичных обмоток, В·А:
Тип JSZY18-10R3
| - для класса точности 0,2 | 40
| - для класса точности 0,5 | 100
| - для класса точности 3 | 100
| - для класса точности 3P 6P | 100
Номинальная мощность вторичных обмоток, В·А:
Тип JSZY18-20R
| - для класса точности 0,2 | 15
| - для класса точности 0,5 | 30
| - для класса точности 3 | 100
| - для класса точности 3P 6P | 100

## Аксессуары
ё
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МОНОБЛОКОВ NG7 (RMU)
1 | WSD-6 | Контроллер температуры и влажности | комплект
2 | HX2-2 | Устройство фазировки кабелей | шт.
3 |  | Шунтовая катушка | шт.
4 | WJM-15/630 | Заглушки 6(10) кВ | комплект
5 | WJM-24/630 | Заглушки 20 кВ | комплект
6 |  | Заглушки 35 кВ | комплект
7 | Motor "С" | Электродвигатель для моторизации привода (для функций C) | комплект
8 | Motor "V" | Электродвигатель для моторизации привода (для функций V) | комплект
9 | XRNT-12 / 6.3A | Комплект предохранителей 6,3 A, комплект из 3 шт. | комплект
10 | XRNT-12 / 10A | Комплект предохранителей 10 A, комплект из 3 шт. | комплект
11 | XRNT-12 / 16A | Комплект предохранителей 16 A, комплект из 3 шт. | комплект
12 | XRNT-12 / 20A | Комплект предохранителей 20 A, комплект из 3 шт. | комплект
13 | XRNT-12 / 31.5A | Комплект предохранителей 31,5 A, комплект из 3 шт. | комплект
14 | XRNT-12 / 40A | Комплект предохранителей 40 A, комплект из 3 шт. | комплект
15 | XRNT-12 / 50A | Комплект предохранителей 50 A, комплект из 3 шт. | комплект
16 | XRNT-12 / 80A | Комплект предохранителей 80 A, комплект из 3 шт. | комплект
17 | XRNT-12 / 100A | Комплект предохранителей 100 A, комплект из 3 шт. | комплект
18 | XRNT-12 / 125A | Комплект предохранителей 125 A, комплект из 3 шт. | комплект
19 | LDZC-10 | Трансформаторы тока 6(10) кВ, комплект из 3 шт. | комплект
20 | LDZK-20 | Трансформаторы тока 20 кВ, комплект из 3 шт. | комплект
21 | LXK | Трансформатор тока нулевой последовательности | комплект
23 | WEMX | Шинные соединители, комплект из 3 шт. | комплект
24 | Shunt release | Независимый расцепитель | комплект
25 | Fault Indicator, EKL4 | Индикатор токов короткого замыкания | комплект
26 | Live Display, DXN-10/T(Q) | Индикатор наличия напряжения | комплект
27 | FUSION Relay Protection, FS-R210 | Блок РЗА | комплект
28 | FUSION Relay Protection, FS-R210E | Блок РЗА | комплект
29 | Voltage Transformer | ТН 10кВ (двухобмоточный) 10/√3/0,1/√3/0,1/3 | комплект
30 | Test unit for function "C" (for one connection) | Испытательный комплект на функцию "С" (на одно присоединение) | комплект

## EN
ё | [6 empty] | ОЛ v.3.5.1
NG7 (RMU) SF6 SWITCHGEAR CHECKLIST
1 | Company:
2 | Contact name:
3 | Adress:
4 | Telephone number:
5 | E-mail:
6 | Project name:
7 | Delivery adress:
8 | Quantity:
9 | Rated voltage, kV
10 | Rated insulation voltage, kV
11 | Frequency, Hz | 50
12 | Rated busbar current, A | 630
13 | Pressure meter: | Yes
14 | Voltage indicators:
|  | Function 1 | Function 2 | Function 3 | Function 4 | Function 5
15 | Function type:
16 | Name:
17 | Motor, V:
18 | Auxilliary contacts:
19 | Protection trip contact:
20 | Auxilliary release coil, V
21 | Short circuit current indicator
22 | Cable compartment door
23 | Relay protection rated voltage, V
24 | Instrument transformers:
25 | Zero sequence current transformers:
26 | Cable testing contacts
27 | Extention:
28 | Left extention option:
29 | Right extention option:
30 | Service department | tel. +7 (495) 540-61-41, +7 (800) 222-61-41
31 | Relay protection:
32 | Warranty:
33 | Spares:
Chint Electric LLC
Moscow, Avtozavodskaya st., 23A, building 2, entrance B, 7th floor
Tel.: +7 (495) 540-61-41 Tel.: +7 (800) 222-61-41
www.chint.ru
Notes:
*Duplicate Notes from page 1
Note on B28: Дверь увеличенной глубины добавляется обязательно в случае выбора двух кабелей на фазу или одного кабеля на фазу плюс I-Tor
Note on B30: Трансформаторы тока LSY используются только для релейной защиты, отсутствуют в реестре средств измерений
CHINTRussia
CHINT Russia
chint.russia