## ОЛ на сухие трансформаторы
ОПОСНЫЙ ЛИСТ НА СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ SCB
Наименование компании | [5 empty] | ООО «Чинт Электрик»
Контактное лицо | [5 empty] | 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2
Адрес | [5 empty] | Тел.: +7 (495) 540-61-41, +7 (800) 222-61-41
Телефон | [5 empty] | www.chint.com
E-mail | [5 empty] | www.chint.com.ru
Наименование проекта и адрес доставки:
Поля для ввода нестандартных параметров обозначены синим цветом
Количество:
Номинальная мощность: |  |  |  | кВА | 250
Количество фаз: |  |  |  |  | Трехфазный
Номинальное напряжение ВН: |  |  |  | кВ | 10 |  |  |  | Однофазный | 6 | 0.4 | 100 | Внутренней установки, IP00 (без кожуха) | Да | AN (с естесственным побуждением) | Алюминий | Dyn-11 |  | <1000 | Стандартный | Система охлаждения AN: 3 датчика PT100 + Термоконтроллер | Нет | Нет | Нет | Стандартный | Стандартный | 12 | Да | Нет специальных требований | Стандартный
[9 empty] | Трехфазный | 6.3 | 0.69 | 160 | Внутренней установки, IP31 (в кожухе) | Нет | AF (принудительная) на 25% перегрузки | Медь | Yd-11 | 6 | ≥1000 | 9 баллов по шкале МСК-64 | Cистема охлаждения AF: 6 датчиков PT100 + Термоконтроллер | Да | Да | Да | Сердечник из аморфного сплава | Регулирование под нагрузкой | 17.5 | Нет | Специальные требования | Нестандартный
Уровень изоляции: |  |  |  | кВ | 12 |  |  |  | Нестандартный | 10 | 6 | 250 | Нестандартный | Нестандартный | AF (принудительная) на 40% перегрузки | Нестандартный | Yyn-0 | Нестандартный | Нестандартный | 8 баллов по шкале МСК-64 | Нестандартный | Нестандартный | Нестандартный | Нестандартный | Нестандартный | Нестандартный | 24 | Нестандартный
[10 empty] | 10.5 | 6.3 | 400 |  |  | Нестандартный |  | Ynd-11 |  |  | Нестандартный | [6 empty] | 40.5
Номинальное напряжение НН: |  |  |  | кВ | 0.4 |  |  |  |  | 20 | 10 | 630 |  |  |  |  | Нестандартный | [9 empty] | Нестандартный
[10 empty] | 35 | 10.5 | 800
|  | Степень защиты: |  |  | Внутренней установки, IP00 (без кожуха) |  |  |  |  | Нестандартный | 20 | 1000
[11 empty] | Нестандартный | 1250
Виброгасящие подставки: |  |  |  |  | Нет | [6 empty] | 1600
2000
|  |  | Система охлаждения: |  | AN (с естесственным побуждением) | [6 empty] | 2500
3150
|  | Материал обмоток ВН: |  |  | Алюминий | [6 empty] | 4000
5000
|  | Материал обмоток НН: |  |  | Алюминий | [6 empty] | 6300
8000
Схема и группа соединения обмоток: |  |  |  |  | Dyn-11 | [6 empty] | 10000
Нестандартный
|  |  | Напряжение короткого замыкания Uk: | % | 6
Высота установки над уровнем моря: |  |  |  | meters | <1000
Регулирование напряжения: |  |  |  |  | Стандартный
Потери холостого хода (Вт) |  |  |  |  | Нет специальных требований
Потери при 75 °C (Вт) |  |  |  |  | Нет специальных требований
Потери при 120 °C (Вт) |  |  |  |  | Нет специальных требований
|  |  | Сейсмостойкость: |  | Стандартный
|  |  | Энергоэффективность (уровень потерь): |  | Стандартный
|  |  | Тепловая защита: |  | Система охлаждения AN: 3 датчика PT100 + Термоконтроллер
|  |  | Колеса: |  | Да
|  |  | Класс нагревостойкости обмоток: |  | Стандартный
| Сервис |  |  | Please call +7 (495) 540-61-41, +7 (800) 222-61-41
| Шеф-монтаж, шеф-наладка: |  |  | Нет | Запасные части и принадлежности: |  |  | Нет
| Расширенная гарантия: |  |  | Нет | Контракт на тех.обслуживание: |  |  | Нет
Дополнительные требования
TECHNICAL SPECIFICATION FOR CHINT DRY TYPE TRANSFORMERS
APPENDIX (Standard design) | [5 empty] | 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2
Тел.: +7 (495) 540-61-41, +7 (800) 222-61-41
www.chint.com
www.chint.com.ru
Стандарты производства: | [6 empty] | ГОСТ Р 52719-2007,
ГОСТ Р 54827-2011
(IEC 60076-11)
Система охлаждения: | [6 empty] | AN(СЗ) / AF25 / AF40
Номинальная частота: | [6 empty] | 50 Гц
Переключение без возбуждения, ПБВ | [6 empty] | ±2х2,5%
Материал обмоток: | [6 empty] | Алюминий
Схема и группа соединения обмоток: | [6 empty] | Dyn11, Yyn0
Максимальная температура окружающей среды, °C | [6 empty] | 40°C
Среднесуточная температура окружающей среды, °C | [6 empty] | 30°C
Среднегодовая температура окружающей среды, °C | [6 empty] | 20°C
Минимальная температура окружающей среды, °C | [6 empty] | -25°C
Максимальная высота над уровнем моря: | [6 empty] | до 1000 метров
Класс нагревостойкости обмоток ВН: | [6 empty] | F
Класс нагревостойкости обмоток НН: | [6 empty] | F
Нагревостойкость изоляции обмоток, °C | [6 empty] | 155 °C
Класс стойкости к воздействию температуры окружающей среды: | [6 empty] | C2
Класс стойкости к воздействию влаги (IEC 60076-11-2004): | [6 empty] | E2
Класс пожаробезопасности (IEC 60076-11-2004): | [6 empty] | F1
Напряжение короткого замыкания Uk
100-3150 кВА | [6 empty] | 6%
Контроллер тепловой защиты в комплекте: | [6 empty] | Да
Тип питания контроллера тепловой защиты: | [6 empty] | 220В 50Гц
Морская упаковка: | [6 empty] | Да
Табличка на русском языке: | [6 empty] | Да
Паспорт по ГОСТ: | [6 empty] | Да
Протокол заводских испытаний: | [6 empty] | Да
Стандартные подключения к трансформатору в кожухе IP31 | [5 empty] | НН | сверху
[6 empty] | ВН | сверху, сбоку

## Ссылки на материалы
Документация и материалы
https://drive.google.com/drive/folders/1K-3yg-UeoDvF7Xtb_MoqgRbxb9uOd0NJ
ООО "Чинт Электрик"
Россия,109544, г. Москва, б-р Энтузиастов, д.2
Тел: +7(495) 540-61-41;8-800-222-61-41
Веб-сайт: www.chint.com.ru www.chint.com email: cis@chint.com

## Реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью «Чинт Электрик» (ООО «Чинт Электрик») Юридический адрес:109544, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 10, ком. 26 Почтовый адрес: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 10, ком. 26 Тел. (факс) 8 (495) 540 61 41, 8 800 222 61 41 Email:cis@chint.com ОГРН 1107746822700 ИНН 7726662688 КПП 770501001 ОКПО 68840237 ОКТМО 45393000 ОКВЭД 46.69.5; 27.12; 46.43; 46.64; 46.66, 46.9, 74.20, 74.30, 82.92 БИК 044525213 р/с № 40702810500000001309 в АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) корр. счет 30101810700000000213